Карта заказа (Версия 1.6)

на поставку аппаратуры ЦВК-16П по договору

для объекта 									 :

Наименование подстанции в направлении А:_____________________

Наименование подстанции в направлении Б:_____________________

Координаты для связи:					Дата заполнения: ___/___/____

телефон	(	)			  факс	(	)

e-mail

контактное лицо

ФИО, 	должность

Спецификация на полукомплект №  	:

| № | Параметр | Направление А | Направление Б |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Напряжение питания (220 В / =60 В) |  |  |
| 1.2 | Усилитель мощности (40/80 Вт) |  |  |
| 1.3 | Номинальная полоса передачи | ____÷____кГц | ____÷____кГц |
| 1.4 | Номинальная полоса приема | ____÷____кГц | ____÷____кГц |
| 1.5 | Число выделяемых абонентских полос |  |  |
| 1.6 | Тип ВЛ (35, 110, 220, 330, 500, 750 кВ) |  |  |
| 1.7 | Тип присоединения (несимм./симм.) |  |  |
| 1.8 | Затухание ВЧ-тракта/неравномерность АЧХ, дБ | ____/____ | ____/____ |
| 1.9 | Уровень помех в ВЧ-тракте, дБм |  |  |
| 1.10 | Наличие ВЧ-обходов/отпаек (кол-во) | ____/____ | ____/____ |
| 1.11 | Длина ВЛ (км), тип провода | ____/____ | ____/____ |

2.1. Шкаф телекоммуникационный

| Высота (28U, 33U, 42U, 47U) | Полки | Монтажный комплект | Монтажная ВЧ-панель | Кабельный органайзер | ВРМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Источник бесперебойного питания (да/нет)

2.2.1. Время автономной работы полукомплекта

2.2.2. Мощность, ВА

2.3. Преобразователи интерфейсов:

| Преобразователь | USB-RS232 | Ethernet- RS232 | RS232 - Ethernet |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во/число портов | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ / ___ |

2.4. Измерительное и вспомогательное оборудование:

| Оборудование | AnCom A-7 | AnCom TDA-9 | Осцил- лограф | Эквивалент ИЛ | Ноутбук | Сервисный блок ТМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |

2.5. Кабель UTP 5e (100 м, 300 м, количество)

2.6. Клещи для обжима RJ-45, RJ-12 (да/нет, количество)

2.7. Дополнительная защита абонентских цепей

|  | От молнии | Цепи данных | Цепи 4х-пр. ТЛФ | Цепи 2х-пр. ТЛФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число цепей |  |  |  |  |

Матрица коммутации:

| Полоса 4 кГц | № 1 | №2 (при наличии) | №3 (при наличии) | №4 (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление А | О / АТ / ЦТ | О / АТ / ЦТ | О / АТ / ЦТ | О / АТ / ЦТ |
| Направление Б | О / АТ / ЦТ | О / АТ / ЦТ | О / АТ / ЦТ | О / АТ / ЦТ |

Конфигурации добавляемых/выделяемых полос:

| Параметр | Полоса 4 кГц № 1 (при наличии) | Полоса 4 кГц №2 (при наличии) | Полоса 4 кГц №3 (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Направление работы и номер полосы |  |  |  |
| 4. Режим работы: 4.1 Скорость, кбит/с 4.2 Адаптация1 | аналоговый / цифровой _________________ да / нет3 | аналоговый / цифровой _________________ да / нет | аналоговый / цифровой _________________ да / нет |
| 5. ТЛФ окончание №1 5.1 Тип окончания 5.2 Тип сигнализации 5.3 Полоса фильтра Д | да / нет3, приор. –__ 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС __________________ _____ Гц | да / нет3, приор. –__ 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС __________________ _____ Гц | да / нет3, приор. –__ 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС __________________ _____ Гц |
| 6. ТЛФ окончание №2 6.1 Тип окончания 6.2 Тип сигнализации 6.3 Полоса фильтра К3 | да / нет3, приор. –__ 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС __________________ _____ Гц | да / нет3, приор. –__ 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС __________________ _____ Гц | да / нет3, приор. –__ 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС __________________ _____ Гц |
| 7. ТЛФ окончание №3 7.1 Тип окончания 7.2 Тип сигнализации | да / нет3, приор. –__ 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС __________________ | да / нет2, приор. –__ 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС __________________ | да / нет2, приор. –__ 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС __________________ |
| 8. Окончание ПД №1 8.1 Скорость (бит/c) 8.2 Формат | ТМ/ММО3 /Ethernet/нет, приор.–_ __________________ __________________ | ТМ/ММО3 /Ethernet7/нет, приор.–_ __________________ __________________ | ТМ/ММО3 /Ethernet7/нет, приор.–_ __________________ __________________ |
| 9. Окончание ПД №2 9.1 Скорость (бит/c) 9.2 Формат | ТМ/ММО3/нет, приор.–_ __________________ __________________ | ТМ/ММО3 /нет, приор.–_ __________________ __________________ | ТМ/ММО3 /нет, приор.–_ __________________ __________________ |
| 10. Окончание ПД №3 10.1 Скорость (бит/c) 10.2 Формат | ТМ/ММО3 /нет, приор.–_ __________________ __________________ | ТМ/ММО3 /нет, приор.–_ __________________ __________________ | ТМ/ММО3 /нет, приор.–_ __________________ __________________ |
| 11. Окончание ПД №4 11.1 Скорость (бит/c) 11.2 Формат | ТМ/ММО3 /нет, приор.–_ __________________ __________________ | ТМ/ММО3 /нет, приор.–_ __________________ __________________ | ТМ/ММО3 /нет, приор.–_ __________________ __________________ |

Комментарии по карте заказа.

1.1 Напряжение питания. Аппаратура по умолчанию комплектуется блоками питания 220 В (переменный или постоянный ток). По запросу могут быть установлены блоки питания 60 В (постоянный ток).

1.2 При занимаемой полосе в одном направлении более 4 кГц, большом затухании тракта (наличии пассивных обходов, отпаек) рекомендуется заказывать усилитель мощность 80 Вт.

1.3 Номинальная полоса передачи аппаратуры задается указанием нижней FН и верхней FВ частот в диапазоне от 24 до 1000 кГц. Границы задаются с шагом 4 кГц согласно формуле FН (FН)= (24+4*n). Число n изменяется для FН:

от 0 до 243 для аппаратуры в полосе 4 кГц;

от 0 до 242 для аппаратуры в полосе 8 кГц;

от 0 до 241 для аппаратуры в полосе 12 кГц;

от 0 до 240 для аппаратуры в полосе 16 кГц.

Число n изменяется для FВ:

от 1 до 244 для аппаратуры в полосе 4 кГц;

от 2 до 244 для аппаратуры в полосе 8 кГц;

от 3 до 244 для аппаратуры в полосе 12 кГц;

от 4 до 244 для аппаратуры в полосе 16 кГц.

1.4 См. п.1.3

1.5 Указывается число выделяемых абонентских полос в каждом направлении. Равно нулю при переприеме всех каналов. Суммарно по двум направлениям может быть не более 3 абонентских окончаний для аппаратуры ЦВК-16П. Направление работы полосы 4 кГц указывается в п.3.

1.6 При построении канала связи с пассивным ВЧ-обходом напряжение ВЛ указывается через «/». Напряжение ВЛ определяет уровень и характер помех. Используется для получения оценки соотношения сигнал/помеха в точке приема для определения возможности достижения требуемой скорости.

1.7 Обычно используется несимметричное присоединение с входным/выходным сопротивлением аппаратуры 75 Ом. На линиях 330 кВ с расщепленной фазой может быть организован канал связи с симметричным присоединением 150 Ом. При отгрузке выход аппаратуры устанавливается в указанный режим

1.8 Затухание ВЧ-тракта используется установки входного аттенюатора и для получения оценки сигнал/помеха в точке приема для определения возможности достижения требуемой скорости. Указывается максимальная неравномерность ВЧ-тракта в полосе 4 кГц. Большая неравномерность ВЧ-тракта (выше 10-12 дБ) может привести к неработоспособности канала.

1.9-1.11 Используется для получения оценки сигнал/помеха в точке приема для оценки возможности достижения требуемой скорости. Уровень помех в ВЧ-тракте указывается для полосы 4 кГц, измеряется в полосе приема.

2.1 Шкаф(стойка) поставляется вместе с сетевым фильтром, укомплектованным пятью евророзетками, который устанавливается в нижней части шкафа. Шкафы выполнены с тонированной стеклянной дверью. Напольные шкафы  поставляются в разобранном виде. В комплекте со шкафом поставляются горизонтальные направляющие для упрощения установки аппаратуры.

Высота напольного шкафа может составлять: 28U, 33U, 42U или 47U.

Габаритные размеры шкафов следующие (мм):

28U - 600(Ш)х600(Г)х1375(В)

33U - 600(Ш)х600(Г)х1642(В)

42U - 600(Ш)х600(Г)х2043(В)

Дополнительно возможен заказ аксессуаров для 19”-шкафов: полки (для размещения дополнительного оборудования, например, ноутбука или измерительного оборудования) и т.д.

Полки могут быть заказаны следующих типов:

- перфорированная консольная глубиной 200 мм (до 15 кг);

- перфорированная консольная глубиной 300 мм (до 15 кг);

- перфорированная консольная глубиной 400 мм (до 15 кг);

- легкая консольная глубиной 338 мм (до 1 кг).

Для всех шкафов могут быть заказаны кабельные органайзеры следующих типов:

- органайзер кабельный 19” 1U;

- органайзер кабельный 19” 2U;

- органайзер с окнами 19” 1U;.

- органайзер с гребенкой 19” 1U.

Монтажный комплект включает опорную раму для установки до 9-ти плинтов, размыкаемые плинты Krone (от 2х до 8ми в зависимости от номинальной полосы аппаратуры), два тестовых 4-х контактных шнура, инструмент LSA PLUS-S. Монтажный комплект обеспечивает удобство при монтаже и эксплуатации оборудования.

Монтажная ВЧ-панель предназначена для удобства подключения ВЧ-кабеля большого диаметра (например, РК-75-12), выполнения измерений.

Вводно-распределительный модуль питания содержит автоматы защиты по току, дополнительную защиту по напряжению. При работе с ИБП ВРМ имеет переключатель для перехода с питания от ИБП на входное питание при проведении регламентных работ на ИБП.

2.2 При необходимости резервирования основного питания аппаратура может быть укомплектована источниками бесперебойного питания фирм Alpha Technologies (по-умолчанию), APC или других производителей. При резервировании питания только аппаратуры ЦВК-16П достаточно указать время автономной работы (п.1.3.1), при резервировании других потребителей необходимо указать мощность источника бесперебойного питания (п.2.2.2).

2.3. Преобразователь USB-RS232 необходим для подключения к аппаратуре с сервисного компьютера (ноутбука), не имеющего порта RS-232 через USB. Если в заказе не уточняется, то поставляется Moxa Uport 1110.

Преобразователь Ethernet-RS232 позволяет обеспечить подключение к аппаратуре сервисного компьютера через локальную сеть (возможность подключения с нескольких рабочих мест). Устройство обеспечивает организацию виртуального COM-порта физически подключенного к локальной сети. Если в заказе не уточняется, то поставляется Moxa Nport 5х10.

Преобразователь RS232-Ethernet позволяет обеспечить подключение Ethernet-устройств через аппаратуру ЦВК-16, например, подключение к локальной сети удаленного компьютера или устройства телемеханики к серверу по протоколу МЭК 60870-5-104. Если в заказе не уточняется, то поставляется Moxa Nport 6x50.

2.4 Измерительные комплексы AnCom A-7 и TDA-9 необходимы для выполнения пуско-наладочных работ и выполнения регламентных работ. Комплекс А-7 выполняет проверку в ВЧ-тракте и измерения телефонных 4-х проводных окончаний. Комплекс TDA-9 позволяет выполнять измерения 4-х и 2-х проводных телефонных окончаний. Полную информацию по измерительным комплексам можно получить на сайте www.analytic.ru.

Эквивалент искусственной линии используется для проверки аппаратуры при пуско-наладке и эксплуатации. Ноутбук требуется для конфигурирования аппаратуры, контроля работоспособности аппаратуры, контроля за состоянием ВЧ-тракта.

2.7 Цепи, дополнительно защищаемые от молнии и перенапраяжений. Устанавливаются в кросс Krone. Для защиты от молний используется трехполюсный газонаполненный разрядник на 180 В с общей дугогасительной камерой. Для защиты от перенапряжений используется одноступенчатая защита оконечного оборудования с развязывающим импедансом на 5В (цепи 4х-пр. ТЛФ линий), 12В (цепи линий данных) и 180В (цепи 2х-пр. ТЛФ линий). Рекомендуется устанавливать, например, для линий выходящих за пределы здания.

3 Направление работы (А или Б) для данной абонентской полосы. Этот и нижеследующие пункты заполняются при наличии выделяемых абонентских полос.

4 Предполагаемый режим работы оборудования: аналоговый – частотное разделение каналов, цифровой – временное разделение каналов.

4.1 Скорость цифрового модема. Заполняется только для цифрового режима.

4.2 Возможность адаптации скорости цифрового модема при изменении условий в ВЧ-тракте. Заполняется только для цифрового режима.

5 Наличие телефонного абонентского окончания № 1.

5.1 Тип окончания. Устанавливается при отгрузке аппаратуры джамперами. Возможны следующие варианты:

1. 4х-пр. – четырехпроводное окончание;

2. 2х-ТЛФ – двухпроводное окончание сторона телефона;

3. 2х-АТС – двухпроводное окончание сторона АТС.

5.2 Тип сигнализации вызова. Устанавливается при отгрузке аппаратуры программно (через ММО).

Для четырехпроводного окончания возможен только вариант сигнализации «АДАСЭ». В этом режиме должен использоваться внешний блок декодирования сигнализации АДАСЭ и внешняя дифсистема, например, реализованная в АТС заказчика.

Для двухпроводного окончания сторона телефона возможны следующие варианты сигнализации:

- «Точка-точка»;

- «Удаленный абонент (ТА)»;

- «Удаленный абонент (ПС)»;

- «ДК ПС (ПС ТА)».

Для двухпроводного окончания сторона АТС возможны следующие варианты сигнализации:

- «Удаленный абонент (АТС)»;

- «Удаленный абонент (ПС АТС)»;

- «ДК ПС (ПС АТС)».

При установке режимов «ДК ПС (ПС ТА)» и «ДК ПС (ПС АТС)» автоматически включается использование двухпроводного окончания диспетчера с сигнализацией ДК.

5.3 Полоса фильтра Д указывается программно от 1,8 кГц шагом 200 Гц. Указывается только для аналогового режима.

6 Наличие телефонного абонентского окончания № 2.

6.1 См. п.4.1

6.2 Тип сигнализации вызова. Устанавливается при отгрузке аппаратуры программно (через ММО).

Для четырехпроводного окончания возможен только вариант сигнализации «АДАСЭ». В этом режиме должен использоваться внешний блок декодирования сигнализации АДАСЭ и внешняя дифсистема, например, реализованная в АТС заказчика.

Для двухпроводного окончания сторона телефона возможны следующие варианты сигнализации:

- «Точка-точка»;

- «Удаленный абонент (ТА)»;

- «Удаленный абонент (ПС)».

Для двухпроводного окончания сторона АТС возможны следующие варианты сигнализации:

- «Удаленный абонент (АТС)»;

- «Удаленный абонент (ПС АТС)».

6.3 Полоса фильтра К рассчитывается автоматически после указания полосы фильтра Д. При задании полосы фильтра К недоступны окончания модемов телемеханики. Указывается только для аналогового режима.

8 Окончания данных №1. Указываются ТМ – кодонезависимый протокол передачи данных, ММО – протокол передачи данных в формате RS-232C

8.1 Скорость канала ТМ или ММО. Для канала ММО указывается скорость на стыке, которая может отличаться от канальной скорости передачи.

Встроенные модемы телемеханики в аналоговом режиме работы поддерживают асинхронную кодонезависимую передачу данных телемеханики со скоростями: 100, 200, 300, 600, 1200 и 2400 бод.

Встроенные модемы телемеханики в цифровом режиме работы поддерживают асинхронную кодонезависимую передачу данных телемеханики со скоростями: 100, 200, 300, 600 и 1200 бод.

Варианты скоростей ММО на стыке между полукомплектом аппаратуры и оконечным оборудованием данных: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 бит/с.

8.2 Наличие RTS/CTS: указывается возможность управления потоком данных (только для окончаний ММО).

– варианты: «О» – оконечная полоса (конфигурация определяется ниже), «АТ» – аналоговый транзит, «ЦТ» – цифровой транзит..

– например, А3 – направление А, ВЧ-полоса номер 3.

– только для цифрового режима.

– выбрать возможный вариант из ряда: 6,4; 9,6; 12,8; 16,0; 19,2; 22,4; 25,6 кбит/с

– только для аналогового режима.

– указать приоритет от 1 до 7. Самый высокий – 1, самый низкий – 7.

– при использовании окончания типа Ethernet отсутствует четвертое окончание ПД. Устанавливается блок ДАН с поддержкой одного порта Ethernet и двух портов RS-232