Карта заказа (Версия 1.20)

на поставку аппаратуры ЦВК-16 по договору

для объекта 									 :

Координаты для связи:					Дата заполнения: ___/___/____

телефон	(	)			  факс	(	)

e-mail				   контактное лицо

ФИО, 	должность

Спецификация на полукомплект № 	:

| № | Параметр |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Напряжение питания (220 В / =60 В) |  |
| 1.2 | Усилитель мощности (40/80 Вт) |  |
| 1.3 | Номинальная полоса передачи | ____÷____кГц |
| 1.4 | Номинальная полоса приема | ____÷____кГц |
| 1.5 | Тип ВЛ (35, 110, 220, 330, 500, 750 кВ) |  |
| 1.6 | Тип присоединения (несимм./симм.) |  |
| 1.7 | Затухание ВЧ-тракта/неравномерность АЧХ, дБ | ____/____ |
| 1.8 | Уровень помех в ВЧ-тракте, дБм |  |
| 1.9 | Наличие ВЧ-обходов/отпаек (кол-во) | ____/____ |
| 1.10 | Длина ВЛ (км), тип провода | ____/____ |

2.1. Шкаф телекоммуникационный

| Высота (28U, 33U, 42U, 47U) | Полки | Монтажный комплект | Монтажная ВЧ-панель / длина кабеля №5 | Кабельный органайзер | ВРМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___ / ___ (см) |  |  |

2.2. Источник бесперебойного питания (да/нет)

2.2.1. Время автономной работы полукомплекта

2.2.2. Потребляемая мощность, ВА

2.3. Преобразователи интерфейсов:

| Преобразователь | USB-RS232 | Ethernet- RS232 | RS232 - Ethernet |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во/число портов | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ / ___ |

2.4. Измерительное и вспомогательное оборудование:

| Оборудование | AnCom A-7 | AnCom TDA-9 | Осцил- лограф | Эквивалент ИЛ | Ноутбук | Сервисный блок ТМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |

2.5. Кабель FTP 5e (100 м, 300 м, количество)

2.6. Клещи для обжима RJ-45, RJ-12 (да/нет, количество)

2.7. Дополнительная защита абонентских цепей

|  | От молнии | Цепи данных | Цепи 4х-пр. ТЛФ | Цепи 2х-пр. ТЛФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число цепей |  |  |  |  |

| Параметр | Полоса 4 кГц № 1 | Полоса 4 кГц №2 (при наличии) | Полоса 4 кГц №3 (при наличии) | Полоса 4 кГц №4 (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Режим работы: 3.1 Скорость, кбит/с 3.2 Адаптация1 | аналоговый / цифровой _________________ да / нет2 | аналоговый / цифровой _________________ да / нет | аналоговый / цифровой _________________ да / нет | аналоговый / цифровой _________________ да / нет |
| 4. ТЛФ окончание №1 4.1 Тип окончания 4.2 Тип сигнализации 4.3 Полоса фильтра Д | да / нет2, приор. –__ 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________ _____ Гц | да / нет2, приор. –__4 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________ _____ Гц | да / нет2, приор. –__4 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________ _____ Гц | да / нет2, приор. –__4 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________ _____ Гц |
| 5. ТЛФ окончание №2 5.1 Тип окончания 5.2 Тип сигнализации 5.3 Полоса фильтра К3 | да / нет2, приор. –__4 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________ _____ Гц | да / нет2, приор. –__4 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________ _____ Гц | да / нет2, приор. –__4 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________ _____ Гц | да / нет2, приор. –__4 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________ _____ Гц |
| 6. ТЛФ окончание №3 6.1 Тип окончания 6.2 Тип сигнализации | да / нет2, приор. –__4 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________ | да / нет2, приор. –__4 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________ | да / нет2, приор. –__4 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________ | да / нет2, приор. –__4 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________ |
| 7. Окончание ПД №1 7.1 Скорость (бит/c) 7.2 Формат 7.3 Наличие RTS/CTS | Ethernet/ТМ/ММО1 / нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 | Ethernet/ТМ/ММО1 / нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 | Ethernet/ТМ/ММО1 / нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 | Ethernet/ТМ/ММО1 / нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 |
| 8. Окончание ПД №2 8.1 Скорость (бит/c) 8.2 Формат 8.3 Наличие RTS/CTS | ТМ/ММО1 /нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 | ТМ/ММО1 /нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 | ТМ/ММО1 /нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 | ТМ/ММО1 /нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 |
| 9. Окончание ПД №3 9.1 Скорость (бит/c) 9.2 Формат 9.3 Наличие RTS/CTS | ТМ/ММО1 /нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 | ТМ/ММО1 /нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 | ТМ/ММО1 /нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 | ТМ/ММО1 /нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 |
| 10. Окончание ПД №4 10.1 Скорость (бит/c) 10.2 Формат 10.3 Наличие RTS/CTS | ТМ/ММО1 /нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 | ТМ/ММО1 /нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 | ТМ/ММО1 /нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 | ТМ/ММО1 /нет2, приор.–_4 __________________ __________________ да / нет2 |

11. Лицензирование.

| 11.1 Опции аппаратуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1 Полная лицензия (да/нет) |  |  |  |  |
| 11.1.2 Возможность перестройки частот (да/нет) |  |  |  |  |
| 11.1.3 Работа в режиме смежных частот (да/нет) |  |  |  |  |
| 11.1.4 Функция ПВИ (да/нет) |  |  |  |  |
| 11.2 Опции для каждой базовой полосы | Полоса 4 кГц № 1 | Полоса 4 кГц №2 | Полоса 4 кГц №3 | Полоса 4 кГц №4 |
| 11.2.1 Возможность измерений характеристик канала (АЧХ/ГВП/СПШ) (да/нет) |  |  |  |  |
| 11.2.2 Двухпроводные ТЛФ окончания (1...3) |  |  |  |  |
| 11.3 Опции для каждой базовой полосы в режиме ЧРК |  |  |  |  |
| 11.3.1 Встроенные модемы ТМ (да/нет) |  |  |  |  |
| 11.4 Опции для каждой базовой полосы в режиме ВРК |  |  |  |  |
| 11.4.1 Число ТЛФ каналов (1…3) |  |  |  |  |
| 11.4.2 Число каналов ПД (1…4) |  |  |  |  |
| 11.4.3 Ethernet (да/нет) |  |  |  |  |
| 11.4.4 Возможность передачи ФАКС |  |  |  |  |

12. Дополнительно

| № | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Доставка | Адрес:_____________________________________________ |
| 12.2 | Монтаж | да / нет |
| 12.3 | Шеф-монтаж | да / нет |
| 12.4 | Пуско-наладка | да / нет |
| 12.5 | Шеф пуско-наладка | да / нет |
| 12.6 | Обучение | да / нет |

Комментарии по карте заказа.

Для уменьшения количества ошибок на каждый полукомплект заполняется своя спецификация.

1.1 Напряжение питания. Аппаратура по умолчанию комплектуется блоками питания 220 В (переменный или постоянный ток). По запросу могут быть установлены блоки питания 60 В (постоянный ток).

1.2 При занимаемой полосе в одном направлении более 4 кГц, большом затухании тракта (наличии пассивных обходов, отпаек) рекомендуется заказывать усилитель мощности 80 Вт.

1.3 Номинальная полоса передачи аппаратуры задается указанием нижней FН и верхней FВ частот в диапазоне от 24 до 1000 кГц. Границы задаются с шагом 4 кГц согласно формуле FН (FН)= (24+4*n). Число n изменяется для FН:

от 0 до 243 для аппаратуры в полосе 4 кГц;

от 0 до 242 для аппаратуры в полосе 8 кГц;

от 0 до 241 для аппаратуры в полосе 12 кГц;

от 0 до 240 для аппаратуры в полосе 16 кГц.

Число n изменяется для FВ:

от 1 до 244 для аппаратуры в полосе 4 кГц;

от 2 до 244 для аппаратуры в полосе 8 кГц;

от 3 до 244 для аппаратуры в полосе 12 кГц;

от 4 до 244 для аппаратуры в полосе 16 кГц.

1.4 См. п.1.3

1.5 При построении канала связи с пассивным обходом напряжение ВЛ указывается через «/». Напряжение ВЛ определяет уровень и характер помех. Используется для расчета соотношения сигнал/помеха в точке приема для оценки возможности достижения требуемой скорости. Используется для изменения параметров адаптации.

1.6 Обычно используется несимметричное присоединение с входным/выходным сопротивлением аппаратуры 75 Ом. На линиях 330 кВ с расщепленной фазой может быть организован канал связи с симметричным присоединением 150 Ом. При отгрузке выход аппаратуры устанавливается в указанный режим

1.7 Затухание ВЧ-тракта используется установки входного аттенюатора и для получения оценки сигнал/помеха в точке приема для определения возможности достижения требуемой скорости. Указывается максимальная неравномерность ВЧ-тракта в полосе 4 кГц. Большая неравномерность ВЧ-тракта (выше 10-12 дБ) может привести к неработоспособности канала.

1.8-1.10 Используется для получения оценки сигнал/помеха в точке приема для оценки возможности достижения требуемой скорости. Уровень помех в ВЧ-тракте указывается для полосы 4 кГц, измеряется в полосе приема.

2.1 Шкаф(стойка) поставляется вместе с сетевым фильтром, укомплектованным пятью евророзетками, который устанавливается в нижней части шкафа. Шкафы выполнены с тонированной стеклянной дверью. Напольные шкафы  поставляются в разобранном виде. В комплекте со шкафом поставляются горизонтальные направляющие для упрощения установки аппаратуры.

Высота напольного шкафа может составлять: 28U, 33U, 42U или 47U.

Габаритные размеры шкафов следующие (мм):

28U - 600(Ш)х600(Г)х1375(В)

33U - 600(Ш)х600(Г)х1642(В)

42U - 600(Ш)х600(Г)х2043(В)

Дополнительно возможен заказ аксессуаров для 19”-шкафов: полки (для размещения дополнительного оборудования, например, ноутбука или измерительного оборудования) и т.д.

Полки могут быть заказаны следующих типов:

- перфорированная консольная глубиной 200 мм (до 15 кг);

- перфорированная консольная глубиной 300 мм (до 15 кг);

- перфорированная консольная глубиной 400 мм (до 15 кг);

- легкая консольная глубиной 338 мм (до 1 кг).

Для всех шкафов могут быть заказаны кабельные органайзеры следующих типов:

- органайзер кабельный 19” 1U или 2U;

- органайзер с окнами 19” 1U;.

- органайзер с гребенкой 19” 1U.

Монтажный комплект включает опорную раму для установки до 9-ти плинтов, размыкаемые плинты Krone (от 2х до 8ми в зависимости от номинальной полосы аппаратуры), два тестовых 4-х контактных шнура, инструмент LSA PLUS-S. Монтажный комплект обеспечивает удобство при монтаже и эксплуатации оборудования.

Монтажная ВЧ-панель предназначена для удобства подключения ВЧ-кабеля большого диаметра (например, РК-75-9-12), выполнения измерений. При установке двух комплектов аппаратуры в шкаф, подключенных по схеме «фаза-земля», можно использовать одну монтажную ВЧ-панель. Расстояние от верхней кассеты ЦВК-16У до монтажной ВЧ-панели (при верхнем расположении ВЧ-панели) будет стандартным (50 см), а расстояние от нижней должно быть определено в рамках проектирования, но не должно быть меньше 160 см (при рекомендованных схема включения аппаратуры, см. Приложение 3. Схема расположения аппаратуры ЦВК-16 в различных комплектациях в 19” шкафу. Книга №1)

Вводно-распределительный модуль питания содержит автоматы защиты по току, дополнительную защиту по напряжению. При работе с ИБП ВРМ имеет переключатель для перехода с питания от ИБП на входное питание при проведении регламентных работ на ИБП.

2.2 При необходимости резервирования основного питания аппаратура может быть укомплектована источниками бесперебойного питания фирм Alpha Technologies (по-умолчанию), APC или других производителей. При резервировании питания только аппаратуры ЦВК-16П достаточно указать время автономной работы (п.1.3.1), при резервировании других потребителей необходимо указать мощность источника бесперебойного питания (п.2.2.2).

2.3. Преобразователь USB-RS232 необходим для подключения к аппаратуре с сервисного компьютера (ноутбука), не имеющего порта RS-232 через USB. Если в заказе не уточняется, то поставляется Moxa Uport 1110.

Преобразователь Ethernet-RS232 позволяет обеспечить подключение к аппаратуре сервисного компьютера через локальную сеть (возможность подключения с нескольких рабочих мест). Устройство обеспечивает организацию виртуального COM-порта физически подключенного к локальной сети. Если в заказе не уточняется, то поставляется Moxa Nport 5х10.

Преобразователь RS232-Ethernet позволяет обеспечить подключение Ethernet-устройств через аппаратуру ЦВК-16, например, подключение к локальной сети удаленного компьютера или устройства телемеханики к серверу по протоколу МЭК 60870-5-104. Если в заказе не уточняется, то поставляется Moxa Nport 6x50.

2.4 Измерительные комплексы AnCom A-7 и TDA-9 необходимы для выполнения пуско-наладочных работ и выполнения регламентных работ. Комплекс А-7 выполняет проверку в ВЧ-тракте и измерения телефонных 4-х проводных окончаний. Комплекс TDA-9 позволяет выполнять измерения 4-х и 2-х проводных телефонных окончаний. Полную информацию по измерительным комплексам можно получить на сайте www.analytic.ru.

Эквивалент искусственной линии используется для проверки аппаратуры при пусконаладке и эксплуатации. Ноутбук требуется для конфигурирования аппаратуры, контроля работоспособности аппаратуры, определения состояния ВЧ-тракта.

2.7 Цепи, дополнительно защищаемые от молнии и перенапраяжений. Устанавливаются в кросс Krone. Для защиты от молний используется трехполюсный газонаполненный разрядник на 180 В с общей дугогасительной камерой. Для защиты от перенапряжений используется одноступенчатая защита оконечного оборудования с развязывающим импедансом на 5В (цепи 4х-пр. ТЛФ линий), 12В (цепи линий данных) и 180В (цепи 2х-пр. ТЛФ линий). Рекомендуется устанавливать, например, для линий выходящих за пределы здания.

3 Предполагаемый режим работы оборудования: аналоговый – частотное разделение каналов, цифровой – временное разделение каналов.

3.1 Скорость цифрового модема. Заполняется только для цифрового режима.

3.2 Возможность адаптации скорости цифрового модема при изменении условий в ВЧ-тракте. Заполняется только для цифрового режима.

4 Наличие телефонного абонентского окончания № 1.

4.1 Тип окончания. Устанавливается при отгрузке аппаратуры джамперами. Возможны следующие варианты:

1. 4х-пр. – четырехпроводное окончание;

2. 2х-ТЛФ – двухпроводное окончание сторона телефона;

3. 2х-АТС – двухпроводное окончание сторона АТС.

4.2 Тип сигнализации вызова. Устанавливается при отгрузке аппаратуры программно (через ММI).

Для четырехпроводного окончания возможен только вариант сигнализации «АДАСЭ». В этом режиме должен использоваться внешний блок декодирования сигнализации АДАСЭ и внешняя дифсистема, например, реализованная в АТС заказчика.

Для двухпроводного окончания сторона телефона возможны следующие варианты сигнализации:

- «Точка-точка»;

- «Удаленный абонент (ТА)»;

- «Удаленный абонент (ПС)»;

- «ДК ПС (ПС ТА)».

Для двухпроводного окончания сторона АТС возможны следующие варианты сигнализации:

- «Удаленный абонент (АТС)»;

- «Удаленный абонент (ПС АТС)»;

- «ДК ПС (ПС АТС)».

При установке режимов «ДК ПС (ПС ТА)» и «ДК ПС (ПС АТС)» автоматически включается использование двухпроводного окончания диспетчера с сигнализацией ДК.

4.3 Полоса фильтра Д указывается программно от 1,8 кГц шагом 200 Гц. Указывается только для аналогового режима.

5 Наличие телефонного абонентского окончания № 2.

5.1 См. п.4.1

5.2 Тип сигнализации вызова. Устанавливается при отгрузке аппаратуры программно (через ММI).

Для четырехпроводного окончания возможен только вариант сигнализации «АДАСЭ». В этом режиме должен использоваться внешний блок декодирования сигнализации АДАСЭ и внешняя дифсистема, например, реализованная в АТС заказчика.

Для двухпроводного окончания сторона телефона возможны следующие варианты сигнализации:

- «Точка-точка»;

- «Удаленный абонент (ТА)»;

- «Удаленный абонент (ПС)».

Для двухпроводного окончания сторона АТС возможны следующие варианты сигнализации:

- «Удаленный абонент (АТС)»;

- «Удаленный абонент (ПС АТС)».

5.3 Полоса фильтра К рассчитывается автоматически после указания полосы фильтра Д. При задании полосы фильтра К недоступны окончания модемов телемеханики. Указывается только для аналогового режима.

6 Наличие телефонного абонентского окончания № 3.

7 Окончание передачи данных (ПД) №1. В качестве интерфейсных блоков ПД может быть использовано два типа блоков:

Тип 1 – 1 интерфейс Ethernet и 2 интерфейса RS-232C для ММО, которые могут быть сконфигурированы как каналы ТМ, предназначенные для передачи кодонезависимого низкоскоростного потока данных 100-2400 бит/с;

Тип 2 – 4 интерфейса RS-232C для ММО, которые могут быть сконфигурированы как каналы ТМ, предназначенные для передачи кодонезависимого низкоскоростного потока данных 100-2400 бит/с.

В каждом типе блоков могут одновременно использоваться все интерфейсные окончания с перераспределением скорости 19,2 кбит/с в пределах полосы 4 кГц.

7.1 Скорость канала ТМ или ММО. Для канала ММО указывается скорость на стыке, которая может отличаться от канальной скорости передачи.

Встроенные модемы телемеханики в аналоговом режиме работы поддерживают асинхронную кодонезависимую передачу данных телемеханики со скоростями: 100, 200, 300, 600, 1200 и 2400 бод.

Встроенные модемы телемеханики в цифровом режиме работы поддерживают асинхронную кодонезависимую передачу данных телемеханики со скоростями: 100, 200, 300, 600 и 1200 бод.

Варианты скоростей ММО на стыке между полукомплектом аппаратуры и оконечным оборудованием данных: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 бит/с.

7.2 Наличие RTS/CTS: указывается возможность управления потоком данных (только для окончаний ММО).

7.3 В дополнительных сведениях может указываться тип сопрягаемой аппаратуры, возможность настройки тайм-аута по данным, длина кадра, протокол передачи данных, формат кадра и.т.д.

8-10 Сведения заполняются аналогично п.7 «Окончания ПД №1», за исключением интерфейса «Ethernet»

11. Лицензирование. Для уменьшения стоимости оборудования может быть добавлена опция «лицензирование». Отключение указанных в таблице опций, приводит к снижению стоимости оборудования и невозможности использования функций. При необходимости лицензию на аппаратуру можно расширить в процессе эксплуатации, доплатив за необходимые опции.

При отключении всех опций аппаратура поставляется с возможностью аналогового режима с заданием двух 4х-проводных окончаний для подключения телефонного сигнала (полоса фильтра Д) и возможным подключением сигнала надтональной телемеханики (полоса фильтра К). Доступна возможность задания верхней частоты полосы Д от 1,8 кГц до 3,4 кГц (шаг 0,2 кГц). Доступен цифровой режим для проверки его работоспособности. Возможность задания абонентских каналов в мультиплексоре отключена.

11.1.1. «Полная лицензия». При указании данной опции аппаратура поставляется с полной лицензией по полной цене.

11.1.2. «Возможность перестройки частот». При необходимости выполнять смену частот передачи/приема ВЧ-канала требуется указать «Да».

11.1.3. «Работа в режиме смежных частот». Для возможности использования режима смежных частот (частоты передачи и приема без защитного интервала) указать «Да».

11.1.4. Опция приемно-вызывного интерфейса (ПВИ) обеспечивает удобную сервисную функцию служебного телефона для организации телефонных каналов типа «стойка-стойка», «стойка-ближний абонент», «стойка-дальний абонент». Данная функция используется при проведении пуско-наладочных работ, контроле работоспособности телефонных окончаний.

11.2.1. Возможность измерений характеристик канала: измерение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), группового времени передачи (ГВП), спектральной плотности шума (СПШ) указывается для каждой полосы отдельно. Данная функция используется в аналоговом режиме

11.3.1. Возможность использования встроенных надтональных модемов телемеханики в аналоговом режиме задается отдельно для каждой полосы. Одновременно включаются до четырех модемов телемеханики.

11.4. Опции 11.4.1. – 11.4.4 «опции для каждой базовой полосы режима ВРК» относятся к цифровому режиму и устанавливаются отдельно для каждой полосы.

11.4.1. Число вокодерных телефонных каналов, устанавливается от 0 до 3.

11.4.2. Число каналов передачи данных, устанавливается от 0 до 4.

11.4.3. Доступность опции Ethernet, «да/нет», указывается для каждого канала отдельно.

11.4.4. Требуется указать необходимость передачи сигнала факс-модема по вокодерным телефонным каналам (только для цифрового режима, только для 1ого ТЛФ окончания).

– только для цифрового режима.

– выбрать возможный вариант из ряда: 6,4; 9,6; 12,8; 16,0; 19,2; 22,4; 25,6 кбит/с

– только для аналогового режима.

– указать приоритет от 1 до 7. Самый высокий – 1, самый низкий – 7.

– при использовании блока ДАН тип 2 (Ethernet) отсутствует четвертое окончание ПД. Устанавливается блок ДАН с поддержкой одного порта Ethernet и двух портов RS-232