Карта заказа (Версия 1.5)

на поставку аппаратуры ЦВК-16М по договору

для объекта 									 :

Координаты для связи:					Дата заполнения: ___/___/____

телефон	(	)			  факс	(	)

e-mail

контактное лицо

ФИО, 	должность

Спецификация на полукомплект №  	:

| № | Параметр |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Напряжение питания: 220 В / =48…60 В |  |
| 1.1а | Резервное питание 48..60 в (да/нет) |  |
| 1.2 | Усилитель мощности (40/80 Вт) |  |
| 1.3 | Номинальная полоса передачи / приема | ____÷____ / ____÷____ кГц |
| 1.4 | Тип ВЛ (35, 110, 220, 330, 500, 750 кВ) |  |
| 1.5 | Тип присоединения (несимм./симм.) |  |
| 1.6 | Затухание ВЧ-тракта, дБ |  |
| 1.7 | Уровень шума в точке приема, дБ |  |
| 1.8 | Наличие ВЧ-обходов/отпаек (да/нет, кол-во) |  |
| 1.9 | Длина ВЛ (км), тип провода | ____/____ |

2.1. Шкаф телекоммуникационный

| Высота (28U, 33U, 42U, 47U) | Полки | Монтажный комплект | Монтажная ВЧ-панель / длина кабеля №5 | Кабельный органайзер | ВРМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___ / ___ (см) |  |  |

2.2. Источник бесперебойного питания (да/нет)

2.2.1. Время автономной работы полукомплекта

2.2.2. Потребляемая мощность, ВА

2.3. Преобразователи интерфейсов:

| Преобразователь | USB-RS232 | Ethernet- RS232 | RS232 - Ethernet |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во/число портов | ___ / ___ | ___ / ___ | ___ / ___ |

2.4. Измерительное и вспомогательное оборудование:

| Оборудо-вание | AnCom |  | Осцил- лограф | Эквивалент ИЛ | Ноутбук | Сервисный блок ТМ | Беркут-ММТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-7 | TDA-9 |  |  |  |  |  |
| Кол-во | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ____ |

2.5. Кабель UTP 5e (100 м, 300 м, количество)

2.6. Клещи для обжима RJ-45, RJ-12 (да/нет, количество)

2.7. Дополнительная защита абонентских цепей

|  | От молнии | Цепи данных | Цепи 4х-пр. ТЛФ | Цепи 2х-пр. ТЛФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число цепей |  |  |  |  |

Планируемая конфигурация

| Параметр | Полоса 16 или 8 кГц № 1 (при наличии) | Полоса 8 кГц №2 (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| 3. Режим работы: 3.1 Скорость, кБит/с 3.2 Адаптация | цифровой _____________________ да / нет | цифровой _____________________ да / нет |
| 4. ТЛФ окончание №1 4.1 Тип окончания 4.2 Тип сигнализации | да / нет2, приор. –__ 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС __________________ | да / нет2, приор. –__3 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС __________________ |
| 5. ТЛФ окончание №2 5.1 Тип окончания 5.2 Тип сигнализации | да / нет2, приор. –__3 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________Гц | да / нет2, приор. –__3 4х-пр. / 2х-ТЛФ / 2х-АТС2 __________________Гц |
| 6. Окончание ПД №1 6.1 Скорость, кбит/с | Ethernet/нет2, приор.–_3 102,4 ÷8 кбит/с | Ethernet /нет2, приор.–_3 102,4 ÷8 кбит/с |
| 7. Окончание ПД №2 7.1 Скорость (бит/c) 7.2 Формат 7.3 Интерфейс | ММО /нет2, приор.–_3 __________________ __________________ RS-232/RS-485/RS-422 | ММО /нет2, приор.–_3 __________________ __________________ RS-232/RS-485/RS-422 |
| 8. Окончание ПД №3 8.1 Скорость (бит/c) 8.2 Формат 8.3 Интерфейс | ММО /нет, приор.–_3 __________________ __________________ RS-232/RS-485/RS-422 | ММО /нет2, приор.–_3 __________________ __________________ RS-232/RS-485/RS-422 |

9. Дополнительно

| № | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Доставка | Адрес:_____________________________________________ |
| 12.2 | Монтаж | да / нет |
| 12.3 | Шеф-монтаж | да / нет |
| 12.4 | Пуско-наладка | да / нет |
| 12.5 | Шеф пуско-наладка | да / нет |
| 12.6 | Обучение | да / нет |

Комментарии по карте заказа.

Для уменьшения количества ошибок на каждый полукомплект заполняется своя спецификация.

1.1 Напряжение питания. Аппаратура по умолчанию комплектуется блоками питания 220 В (переменный или постоянный ток). По запросу могут быть установлены блоки питания 60 В (постоянный ток).

1.2 При большом затухании тракта (наличии пассивных обходов, отпаек) рекомендуется заказывать усилитель мощности 80 Вт.

1.3 Номинальная полоса передачи аппаратуры задается указанием нижней FН и верхней FВ частот в диапазоне от 24 до 1000 кГц. Границы задаются с шагом 4 кГц согласно формуле FН (FН)= (24+4*n). Число n изменяется для FН:

от 0 до 242 для аппаратуры в полосе 8 кГц;

от 0 до 240 для аппаратуры в полосе 16 кГц.

Число n изменяется для FВ:

от 2 до 244 для аппаратуры в полосе 8 кГц;

от 4 до 244 для аппаратуры в полосе 16 кГц.

1.4 См. п.1.3

1.5 При построении канала связи с пассивным обходом напряжение ВЛ указывается через «/». Напряжение ВЛ определяет уровень и характер помех. Используется для получения оценки соотношения сигнал/помеха в точке приема для определения возможности достижения требуемой скорости. Используется для изменения параметров адаптации.

1.6 Обычно используется несимметричное присоединение с входным/выходным сопротивлением аппаратуры 75 Ом. На линиях 330 кВ с расщепленной фазой может быть организован канал связи с симметричным присоединением 150 Ом. При отгрузке выход аппаратуры устанавливается в указанный режим

1.7 Затухание ВЧ-тракта используется установки входного аттенюатора и для получения оценки сигнал/помеха в точке приема для определения возможности достижения требуемой скорости. Указывается максимальная неравномерность ВЧ-тракта в полосе 8 (16) кГц. Большая неравномерность ВЧ-тракта (выше 10-12 дБ) может привести к неработоспособности канала.

1.8-1.10 Используется для получения оценки сигнал/помеха в точке приема для оценки возможности достижения требуемой скорости. Уровень помех в ВЧ-тракте указывается для полосы 8 (16) кГц, измеряется в полосе приема.

2.1 Шкаф(стойка) поставляется вместе с сетевым фильтром, укомплектованным пятью евророзетками, который устанавливается в нижней части шкафа. Шкафы выполнены с тонированной стеклянной дверью. Напольные шкафы  поставляются в разобранном виде. В комплекте со шкафом поставляются горизонтальные направляющие для упрощения установки аппаратуры.

Высота напольного шкафа может составлять: 28U, 33U, 42U или 47U.

Габаритные размеры шкафов следующие (мм):

28U - 600(Ш)х600(Г)х1375(В)

33U - 600(Ш)х600(Г)х1642(В)

42U - 600(Ш)х600(Г)х2043(В)

Дополнительно возможен заказ аксессуаров для 19”-шкафов: полки (для размещения дополнительного оборудования, например, ноутбука или измерительного оборудования) и т.д.

Полки могут быть заказаны следующих типов:

- перфорированная консольная глубиной 200 мм (до 15 кг);

- перфорированная консольная глубиной 300 мм (до 15 кг);

- перфорированная консольная глубиной 400 мм (до 15 кг);

- легкая консольная глубиной 338 мм (до 1 кг).

Для всех шкафов могут быть заказаны кабельные органайзеры следующих типов:

- органайзер кабельный 19” 1U;

- органайзер кабельный 19” 2U;

- органайзер с окнами 19” 1U;.

- органайзер с гребенкой 19” 1U.

Монтажный комплект включает опорную раму для установки до 9-ти плинтов, размыкаемые плинты Krone (от 2х до 8ми в зависимости от номинальной полосы аппаратуры), два тестовых 4-х контактных шнура, инструмент LSA PLUS-S. Монтажный комплект обеспечивает удобство при монтаже и эксплуатации оборудования.

Монтажная ВЧ-панель предназначена для удобства подключения ВЧ-кабеля большого диаметра (например, РК-75-9-12), выполнения измерений.

Вводно-распределительный модуль питания содержит автоматы защиты по току, дополнительную защиту по напряжению. При работе с ИБП ВРМ имеет переключатель для перехода с питания от ИБП на входное питание при проведении регламентных работ на ИБП. Возможны варианты на один ввод 220 (ВРМ-220-1) или 48В (ВРМ-48-1), на два ввода 220 (ВРМ-220-2)или 48В (ВРМ-48-2); либо смешенное питание 220/48В (ВРМ-220/48-2). Возможен недорогой вариант ВРМ-LT: входной/выходной автомат и защита в пластиковом корпусе.

2.2 При необходимости резервирования основного питания аппаратура может быть укомплектована источниками бесперебойного питания фирм Alpha Technologies (по-умолчанию), APC или других производителей. При резервировании питания только аппаратуры ЦВК-16П достаточно указать время автономной работы (п.1.3.1), при резервировании других потребителей необходимо указать мощность источника бесперебойного питания (п.2.2.2).

2.3. Преобразователь USB-RS232 необходим для подключения к аппаратуре с сервисного компьютера (ноутбука), не имеющего порта RS-232 через USB. Если в заказе не уточняется, то поставляется Moxa Uport 1110.

Преобразователь Ethernet-RS232 позволяет обеспечить подключение к аппаратуре сервисного компьютера через локальную сеть (возможность подключения с нескольких рабочих мест). Устройство обеспечивает организацию виртуального COM-порта физически подключенного к локальной сети. Если в заказе не уточняется, то поставляется Moxa Nport 5х10.

Преобразователь RS232-Ethernet позволяет обеспечить подключение Ethernet-устройств через аппаратуру ЦВК-16, например, подключение к локальной сети удаленного компьютера или устройства телемеханики к серверу по протоколу МЭК 60870-5-104. Если в заказе не уточняется, то поставляется Moxa Nport 6x50.

2.4 Измерительные комплексы AnCom A-7 и TDA-9 необходимы для выполнения пуско-наладочных работ и выполнения регламентных работ. Комплекс А-7 выполняет проверку в ВЧ-тракте и измерения телефонных 4-х проводных окончаний. Комплекс TDA-9 позволяет выполнять измерения 4-х и 2-х проводных телефонных окончаний. Полную информацию по измерительным комплексам можно получить на сайте www.analytic.ru.

Эквивалент искусственной линии используется для проверки аппаратуры при пусконаладке и эксплуатации. Ноутбук требуется для конфигурирования аппаратуры, контроля работоспособности аппаратуры, определения состояния ВЧ-тракта.

Измеритель интерфейсов передачи данных Беркут-ММТ используется при проверке каналов передачи данных (RS-232,. Ethernet) по рекомендации ITU-T G.821 (подробная информация на сайте www.metrotek.spb.ru). Требуется указать тип интерфейса.

2.7 Цепи, дополнительно защищаемые от молнии и перенапраяжений. Устанавливаются в кросс Krone. Для защиты от молний используется трехполюсный газонаполненный разрядник на 180 В с общей дугогасительной камерой. Для защиты от перенапряжений используется одноступенчатая защита оконечного оборудования с развязывающим импедансом на 5В (цепи 4х-пр. ТЛФ линий), 12В (цепи линий данных) и 180В (цепи 2х-пр. ТЛФ линий). Рекомендуется устанавливать, например, для линий выходящих за пределы здания.

3 Режим работы оборудования цифровой – временное разделение каналов.

3.1 Скорость модема Заполняется либо для полосы 16 кГц, либо 8 кГц.

3.2 Возможность адаптации скорости цифрового модема при изменении условий в ВЧ-тракте.

4 Наличие телефонного абонентского окончания № 1.

4.1 Тип окончания. Устанавливается при отгрузке аппаратуры джамперами. Возможны следующие варианты:

1. 4х-пр. – четырехпроводное окончание;

2. 2х-ТЛФ – двухпроводное окончание сторона телефона;

3. 2х-АТС – двухпроводное окончание сторона АТС.

4.2 Тип сигнализации вызова. Устанавливается при отгрузке аппаратуры программно (через ММI).

Для четырехпроводного окончания возможен только вариант сигнализации «АДАСЭ». В этом режиме должен использоваться внешний блок декодирования сигнализации АДАСЭ и внешняя дифсистема, например, реализованная в АТС заказчика.

Для двухпроводного окончания сторона телефона возможны следующие варианты сигнализации:

- «Точка-точка»;

- «Удаленный абонент (ТА)»;

- «Удаленный абонент (ПС)»;

- «ДК ПС (ПС ТА)».

Для двухпроводного окончания сторона АТС возможны следующие варианты сигнализации:

- «Удаленный абонент (АТС)»;

- «Удаленный абонент (ПС АТС)»;

- «ДК ПС (ПС АТС)».

При установке режимов «ДК ПС (ПС ТА)» и «ДК ПС (ПС АТС)» автоматически включается использование двухпроводного окончания диспетчера с сигнализацией ДК.

5 Наличие телефонного абонентского окончания № 2.

5.1 См. п.4.1

5.2 Тип сигнализации вызова. Устанавливается при отгрузке аппаратуры программно (через ММI).

Для четырехпроводного окончания возможен только вариант сигнализации «АДАСЭ». В этом режиме должен использоваться внешний блок декодирования сигнализации АДАСЭ и внешняя дифсистема, например, реализованная в АТС заказчика.

Для двухпроводного окончания сторона телефона возможны следующие варианты сигнализации:

- «Точка-точка»;

- «Удаленный абонент (ТА)»;

- «Удаленный абонент (ПС)».

Для двухпроводного окончания сторона АТС возможны следующие варианты сигнализации:

- «Удаленный абонент (АТС)»;

- «Удаленный абонент (ПС АТС)».

6 Окончание данных №1. Канал Ethernet

6.1 Выделяемый на окончание данных объем скорости цифрового потока. Задает распределение скоростей при наличии двух или более окончаний передачи данных

7. Окончание данных №2. Канал ММО. Старт-стопный канал передачи данных в формате RS-232.

7.1 Скорость канала ММО. Для канала указывается скорость на стыке, которая может отличаться от канальной скорости передачи.

Варианты скоростей ММО на стыке между полукомплектом аппаратуры и оконечным оборудованием данных: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 бит/с.

7.2 Интерфейс. Возможны варианты RS-232C (по умолчанию), RS-485/422. На блоке ДАН устанавливаются заменяемые модули для работы с RS-232C или RS-422/485.

– конфигурация может быть изменена в процессе монтажа или эксплуатации

– выбрать возможный вариант из ряда: 12,8; 19,2; 25,6; 32,0; 38,4; 44,8; 51,2 кбит/с для работы в полосе 8 кГц и 
       из ряда 25,6; 38,4; 51,2; 64,0; 76,8; 89,6; 102,4 кбит/с для работы в полосе 16 кГц

– указать приоритет от 1 до 6. Самый высокий – 1, самый низкий – 6.